建设项目环境影响报告表

项目名称：    西咸新区空港新城北港医院建设项目

建设单位（盖章）：西咸新区空港新城北港医院有限公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西咸新区空港新城北港医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西咸新区空港新城北港医院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘碧红 |  |  |  | 联系人 |  | 芮少文 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13379102099 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 712000 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区空港新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 |  | 陕空港行审发[2019]18号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | Q8411综合医院 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1662.4 |  |  | 绿化面积(平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） |  | 38.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.77% |
| 评价经费 | — |  |  | 预计投产日期 |  | 2019.12 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 为提高陕西省西咸新区空港新城广大人民群众的综合医疗卫生服务水平，优化医疗资源布局，促进综合医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，西咸新区空港新城北港医院有限公司拟投资5000万元建设西咸新区空港新城北港医院。 西咸新区空港新城北港医院有限公司西咸新区空港新城北港医院建设项目位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，医院类别为二级综合医院，总占地面积1662.4m2，总建筑面积6500m2，设置床位（牙椅）130个（牙椅3张），总投资金额5000万元。2019年06月20日，陕西省西咸新区空港新城行政审批与政务服务局已核准同意西咸新区空港新城北港医院有限公司设置医疗机构（陕空港行审发[2019]18号）。 本项目租赁陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，总占地面积1662.4m2，总建筑面积6500m2。阳光里社区小区青年楼属于陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司西咸新区空港新城阳光里棚户区改造项目的建设内容。陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司2014年1月委托西安建筑科技大学完成《西咸新区空港新城阳光里棚户区改造项目环境影响报告书》并取得环评批复，2018年8月17日，陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司组织召开并通过西咸新区空港新城阳光里棚户区改造项目的环保竣工验收会，验收报告中明确说明“本次验收内容不包括商业用房引进的集中餐饮、娱乐、医疗卫生等有污染的项目竣工环保验收”，故本项目自行进行环评及环保竣工验收。 依照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部第1号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“三十九、卫生”第111条“医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”中的“其他（20张床位以下的除外）”，项目应编制环境影响报告表。西咸新区空港新城北港医院有限公司委托河北圣泓环保科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目环境影响报告表。 2、项目初步判定情况 西咸新区空港新城北港医院建设项目，行业类别属于“Q8411综合医院”。根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2013年修正）》可知，项目属于“鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“29、医疗卫生服务设施建设”项目，符合目前国家产业政策的要求。同时本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）中规定的淘汰和限制类项目，符合国家及地方产业政策要求。 根据西咸新区空港新城阳光里棚户区改造项目-青年公寓设计规划图，青年公寓设计规划：一层为商铺，二至五层为酒店式公寓，即为商业用途。故本项目选址符合西咸新区空港新城阳光里棚户区设计规划。 二、建设项目概况 项目名称：西咸新区空港新城北港医院建设项目 建设单位：西咸新区空港新城北港医院有限公司 法人代表：刘碧红 建设性质：新建 项目投资：项目总投资为5000万元，环保投资估算为38.5万元，占总投资的比例为0.77%。资金来源全部为企业自筹。 建设规模：医院建筑面积6500m2，设置床位（牙椅）130个（牙椅3张）。本项目租用现成建筑，施工期为大楼内部改造、装修、设备安装及埋地污水处理系统的建设等。 建设地点：项目建设地点位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，中心位置地理坐标为E108°42'39.0"，N34°28'01.0"。地理位置图详见附图1。 年工作天数：365天/年。 占地面积及层数：本项目建筑面积6500m2，共5层。 项目定员：医院配备工作人员169人、设计门诊量200人/天。 建设周期：0.5年。 三、建设规模及内容 1、建设内容和规模 本项目主要建筑内容包含主体工程、公用工程和环保工程等，具体工程建设内容见表2。本次项目若有与辐射有关内容的建设需同时进行辐射环境影响评价，由建设单位委托其他有相应资质的评价单位承担，本次评价不包含与辐射有关的评价内容。本项目主要建设内容见下表1。 表1建设项目组成一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 病房楼; 1层; 包含导医台、急诊大厅、诊察室、候诊区、抢救室、留观室、洗胃室、护办室、医办室、值班室、办公室、骨密度、西药房、中药房、外科诊室、内科诊室、中医诊室、DR、CT、磁共振室、挂号门诊收费、合疗医保收费、门诊办、党建室、危废间、设备间. 2层; 产科诊室、妇科诊室、妇产科治疗室、人流室、乳腺科诊室、肛肠科、检验科、皮肤科、胃镜诊室、胃镜检查室、胃镜消毒室、耳鼻喉科、听力筛查室、眼科检查室、眼科手术室、消毒室、口腔科、牙CT室、心电图室、彩超室. 3层; 重症监护室、医生办公室、配药室、病房22间. 4层; 正常待产室、正常分娩室、隔离待产室、隔离分娩室、医务人员清洁区、洗婴室、医生办公室、配药室、病房17间. 5层; 手术室2间、重症监护室、医生办公室、配药室、病房1间. 公用工程; 给水; 市政供水管网. 排水; 经本项目自建的污水处理设施处理后排入市政污水管网. 供电; 由市政供电电网供给，1台备用柴油发电机. 供暖、制冷; 供暖、制冷均采用中央空调. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭，密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理；食堂油烟经油烟净化器处理后由排烟道引至屋顶排放；煎药房异味安装排风扇，加强通风. 废水; 医疗废水处理设施，处理规模：60m3/d，医疗废水处理设施设在医院大楼后院西北角地下，占地面积10m2. 噪声; 选用低噪声设备，并采用基础减振、隔声降噪等措施. 固废; 医疗废物贮存间设在一楼西北侧医废储存室15m2. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 厂家. 1; DR; 台; 1; 美国GE医疗器械有限公司. 2; MRC; OPENMARK 5000; 台; 1; 深圳安科高技术股份有限公司. 3; CT; 台; 1; 西门子医疗器械有限公司. 4; 移动三维C型臂X光机; OEC 7900; 台; 1; 广州嘉铭电子科技有限公司. 5; B超机; E8; 台; 1; 美国GE医疗器械有限公司. 6; B超机; EPIQ5; 台; 1; 飞利浦. 7; B超机; DC-N2S; 台; 1; 深圳迈瑞医疗器械有限公司. 8; 心电图; R12; 台; 1; 深圳迈瑞医疗器械有限公司. 9; 心电图; 1200B; 台; 1; 深圳科曼医疗器械有限公司. 10; 心电图; CM300; 台; 1; 深圳科曼医疗器械有限公司. 11; 胎儿监护仪; FM-801; 台; 1; 深圳邦健医疗器械有限公司. 12; 胎儿监护仪; STAR5000; 台; 1; 深圳科曼医疗器械有限公司. 13; 腹腔镜; DL; 台; 1; 江苏德朗电子设备有限公司. 14; 宫腔镜; HTI 250W/22C; 台; 1; 东莞市毅万光源有限公司. 15; 经颅多普勒; KJ-2V1; 台; 1; 南京科进实业有限公司. 16; 心电监护仪; STAR8000A; 台; 1; 深圳科曼医疗器械有限公司. 17; 心电监护仪; PM9000; 台; 1; 深圳迈瑞医疗器械有限公司. 18; 心电监护仪; mec-1000; 台; 1; 深圳迈瑞医疗器械有限公司. 19; 心电监护仪; imec12; 台; 1; 深圳迈瑞医疗器械有限公司. 20; 麻醉机; LJM9600; 台; 1; 南京乐基医疗器械有限公司. 21; 高频电刀; CV-2000I; 台; 1; 北京康威. 22; 利普刀; LBS-G20-D型; 台; 1; 武汉兰宝石医疗设备有限公司. 23; 生化分析仪; 1200; 台; 1; 长春迪瑞医疗器械有限公司. 24; 血球分析仪; KX-21; 台; 1; 日本SYSMEX. 25; 内窥镜; V70; 台; 1; 奥林巴斯. 26; 口腔CT; Dentrix20X光机; 台; 1; 菲森影像. 27; 牙片机; 7MA; 台; 1; 西诺德. 28; 眼科A型裂隙灯; PG22带座; 台; 1; 欧司朗. - 能源消耗 表3主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 水; 25096.66; m3/a; 市政供水. 2; 电; 100万; Kw.h; 市政供电. 3; 注射器、棉签、纱布等医疗耗材; 4; t/a; /. 4; 次氯酸钠; 0.5; t/a; /. - 总图布置及四邻关系 项目租赁阳光里社区已建成的青年楼作为医院的业务用房，不新增构筑物。医院出入口设置在景平大街上，大楼前空间满足疏散人流量大、时间集中及疏散快捷的要求。交通上尽量做到交通流线清晰、合理、明确。医疗废物贮存间位于一楼西北侧医废储存室；医疗废水处理设施设在医院大楼后院西北角地下。医疗废物日产日清，减少对医疗区、行政区和生活区的影响，且临近污物通道，便于运输，符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令2003年第36号）对“医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施”的要求。综上所述，项目内功能分区明确。因此，本项目的总平面布置是合理的。具体平面布置情况见附图5。 本项目四邻关系为：项目南侧为景平大街（7m）、阳光里社区南区（50m）；北侧为阳光里社区北区（10m）；东侧为自贸大道（70m）、消防队（225m）；西侧为空地。具体详见附图2。 5、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表4。 表4主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数据和指标; 备注. 1; 项目总投资; 万元; 5000. 2; 租赁建筑面积; m2; 6500. 3; 职工人数; 人; 169. 4; 床位; 个; 130个（牙椅3张）. 四、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水来源为西咸新区空港新城市政供水管网，总用水量为25096.66m³/a，项目用水主要包括职工用水、住院用水、门诊用水、化验用水、口腔科用水、食堂用水、中央空调用水及煎药用水。具体用水情况如下（按年工作天数365天计算）： - 职工用水 本项目职工169人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），医务人员用水定额为150 L/人·班（一日三班，共计169人），则职工用水量为25.35m3/d，9252.75m3/a。 - 住院用水 项目设置130个（牙椅3张）床位，病房设独立卫生间，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），设单独卫生间的用水定额为250 L/床·d，则住院病人用水量为31.75m3/d，11588.75m3/a。 - 门急诊用水 项目设计门诊量为200人/天，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），门诊用水定额为12 L/病人·次，则门诊用水量为2.4m3/d，876 m3/a。 - 化验用水 项目设化验室，主要进行血液、尿液等分析，根据建设单位提供资料，项目化验室自制纯水，用水量约为0.02m3/d、7.3m3/a。 - 口腔科用水 项目设有口腔科，根据建设单位提供资料，项目口腔科用水量约为0.04m3/d、91.25m3/a。 - 食堂用水 项目设置食堂，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）表38关中地区非营业性食堂用水定额为15L/人.次，就餐人员按169人（一日三餐共计500人次）计，则食堂用水量为7.5m3/d、2737.5m3/a。 ⑦中央空调用水 项目采暖、制冷均采用中央空调，根据《中央空调设计手册》，取冷、热负荷150w/m2，本项目需制冷、制热建筑面积6500 m2，则项目制冷量为975kw。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中规定，中央空调循环冷却水水量为： L（m3/h）=[Q（kw）/（4.5~5）℃×1.4663]×（1.465~1.2） 式中：Q---制冷量，975kw。 通过计算可知，本项目中央空调循环冷却水水量为278.8 m3/h，空调使用时间按照180d计，补水系数取0.05%，每天工作时间24h，则项目中央空调循环冷却水补水量为3.35m3/d、603m3/a。 ⑧煎药用水 根据建设单位提供资料，项目煎药量约为1.46t/a，药与水的配比为1:6.5，则煎药用水量为0.026m3/d、9.49m3/a；清洗药罐用水0.02 m3/d、7.3m3/a。 综上所述，本项目新鲜水用水量为70.456m3/d，25096.66m3/a。 （2）排水 排水系统采用雨污分流制，雨水采用雨水管道收集后排入城市雨水管网。本项目运营期产生的废水为医疗过程废水（含预处理后的特殊医疗废水）和生活废水的混合废水，称为医疗废水。 项目废水的产污系数按0.8计，食堂废水经隔油池处理后与其他废水一起排入化粪池，则医疗废水的产生量为53.668m³/d。废水经自建的污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准，通过市政污水管网进入西咸新区空港新城北区污水处理厂。项目污水处理设施工艺采用“二级生化+消毒”工艺，设置在医院大楼后院西北角地下。 本项目具体用水情况详见表5。 表5项目给排水情况一览表 项目; 用水量 （ m³/d）; 损耗量 （ m³/d）; 排水量 （ m³/d）; 拟排放去向. 职工用水; 25.35; 5.07; 20.28; 食堂废水经隔油池处理后与其他废水一起排入化粪池，进入自建的污水处理设施进行处理. 住院用水; 31.75; 6.35; 25.4. 门急诊用水; 2.4; 0.48; 1.92. 食堂用水; 7.5; 1.5; 6. 化验用水; 0.02; 0.004; 0.016; 化验及口腔科用水分类收集，足量后单独预处理（酸性废水宜采用中和法；含汞污水宜采用硫化钠沉淀＋活性炭吸附法；含铬污水宜采用化学还原沉淀法），再排入医院的污水处理设施进行处理. 口腔科用水; 0.04; 0.008; 0.032. 中央空调用水; 3.35; 3.35; 0; 空调补水系统蒸发不外排. 煎药用水; 0.046; 0.026; 0.02; 排入化粪池，进入自建的污水处理设施进行处理. 合计; 70.456; 16.788; 53.668; /. 本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图单位：m3/d 2、供电 项目用电主要为照明、空调、换气扇、污水处理设施等设备，由市政电网供电，并设置柴油发电机作为备用电源，年用电量约100万度。 3、劳动定员及生产制度 本项目医护人员为169人，年工作日365天，门诊为一天8h，住院部为一天24h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为未批先建项目，租赁陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，租赁时青年楼为闲置空房，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 医院大楼 阳光里社区北区 阳光里社区南区 消防大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地质、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882km2。西咸新区空港新城位于西咸新区西北部，北至泾河，南至福银高速，东接秦汉新城，西抵西咸新区边界，包括泾阳县的太平镇、渭城区的底张镇、北杜镇和周陵镇福银高速以北区域，总面积141km2，规划建设用地36km2，现状人口7.86万人。空港新城位于西咸新区西北部，东临泾干镇、高庄镇和正阳镇，南接渭城镇和窑店镇，西邻马庄镇，北接泾阳县。全境南北长18km，东西宽14km，总面积144km2。 本项目位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，中心地理位置坐标为E108°42'39.0"，N34°28'01.0"。具体详见附图1。 2、地形、地貌 项目区域地处关中构造盆地中部的渭河北岸地塹地带，地势西北高，东南低，从北至南呈阶梯状向渭河倾斜，地面覆盖有巨厚的第四系沉积物。项目所在区域地貌为泾渭河冲积平原，区域南部为渭河河流阶地，区域北部为黄土台塬区。项目区域阶面微有起伏，后缘以陡坎与黄土台原接触，海拔460~490m。 3、地质 项目区域位于渭河北岸，属渭河断陷盆地中段南部，西安凹陷的东南隅。西安凹陷是渭河断陷盆地中的沉积中心之一，周边为四条深大断裂带所切围，其东边界为长安-临潼断裂，西为哑柏断裂，南为秦岭山前断裂，北为渭河断裂，凹陷内新生代地层厚逾7000m，其中第四系地层厚达500~1000m。渭河断裂近东西走向，为一高角度正断层，断裂深达基底，形成于前震旦纪，第四纪以来仍有明显活动，历史上该断裂发生过中强地震，活动性东强西弱，属于发震断裂。拟建场地距离南部的渭河北岸断裂垂直距离大于5km，按GB50011-2011的相关规定，可不考虑其影响，场地稳定。 区内地层除切割较深的沟谷边缘有基岩出露外，其他地区均为巨厚的新生代陆相堆积。其中第四系地层发育较完整，厚度达300余m，最上部则为百余米厚的风成黄土，形成今日高出河床数十米至百余米的黄土台塬，黄土之下为一套洪积、冲湖积相堆积，构成黄土台塬的基础。 5、水文 （1）地表水 项目区域的地表水河流主要为泾河。泾河源自宁夏回族自治区六盘水南麓，经长武县马寨乡汤渠村流入陕西省，经长武县、彬县、永寿县、淳化县、礼泉县、泾阳县，于泾阳县高庄镇桃园村出咸阳市境内，泾河在咸阳市境内流长272.3km，流域面积6705.4km2，占全市总面积的65%。泾河多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141kg/m3。 泾河位于本项目东北侧，本项目与泾河最近直线距离6.7km。 （2）地下水 项目区域属于泾渭河平原区由全新统与中、上更新统冲积层组成，含水层岩性主要为中细砂含砾石和中粗砂夹砾石组成，水位埋深20～40m，单位涌水量18～22t/h·m。 6、气候特征 项目区位于暖温带，属大陆性季风气候，具有雨热同季、四季分明的特点。年平均气温13.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-19.7℃；多年平均降水量523mm，主要集中在7～9三个月；年平均蒸发量1416.95mm，年日照2182小时；该区全年主导风为东北风，多年平均风速1.9m/s；最大冻土深度在45cm，无霜期208天。 7、植被、生物多样性 经现场调查，项目区域地形较为平坦，区域为城郊生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 本次评价收集西咸新区空港新城2018年12月及1~12月环境空气质量公报数据，以此来说明本项目区域环境空气质量现状。按照导则要求，区域环境空气质量现状评价表具体分析结果如下： 表6区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 162.8; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 95; 75; 126.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 108; 70; 154.3; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 170; 150; 113.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. 24小时平均第98百分位数; 19; 150; 27.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 12.7; 达标. 24小时平均第98百分位数; 53; 80; 66.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 190; 160; 118.8; 不达标. 由上表可知，评价区域SO2、NO2、CO年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5、O3年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值，故本项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托陕西正为环境检测有限公司进行实地监测（正为监（声）字（2019）第0701号），监测时间为2019年07月01日和07月02日。 （1）监测点位 为了解项目所在地的声环境质量，对项目厂界及敏感点进行了环境噪声监测，监测点布置按医院东、南、西、北的周边厂界布置4个监测点及5#敏感点阳光里社区1个监测点。监测点位布设详见表7。 表7噪声现状监测点位的布设 编号; 点位; 与项目相对方位、距离; 备注. 1#; 项目东厂界; 项目东厂界; 厂界噪声监测点. 2#; 项目南厂界; 项目南厂界; 厂界噪声监测点. 3#; 项目西厂界; 项目西厂界; 厂界噪声监测点. 4#; 项目北厂界; 项目北厂界; 厂界噪声监测点. 5#; 阳光里社区; 北，10米; 敏感点. （2）监测因子 环境噪声：LAeq。 （3）监测方法 监测2天，分昼间和夜间各监测一次。 采用积分声级计，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关要求进行等效连续A声级的监测。选在无雨、风速小于5.0 m/s的天气进行测量，户外测量时传声器设置户外1 m处，高度为1.2 m。 （4）评价标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（东、西、北侧）及4a类（南侧）标准。 （5）测量结果及分析 监测结果见表8： 表8声环境质量现状监测结果 dB(A) 监测日期; 监点位; LAeq; 标准值; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 2019年07月01日; 1#厂界东侧; 51.6; 46.9; 60; 50; 否; 否. 2#厂界南侧; 55.5; 47.8; 70; 55; 否; 否. 3#厂界西侧; 49.3; 45.9; 60; 50; 否; 否. 4#厂界北侧; 48.8; 44.1; 60; 50; 否; 否. 5#阳光里社区; 44.9; 43.4; 60; 50; 否; 否. 2019年07月02日; 1#厂界东侧; 54.4; 47.6; 60; 50; 否; 否. 2#厂界南侧; 56.6; 48.6; 70; 55; 否; 否. 3#厂界西侧; 50.0; 44.4; 60; 50; 否; 否. 4#厂界北侧; 47.6; 45.0; 60; 50; 否; 否. 5#阳光里社区; 46.0; 45.3; 60; 50; 否; 否. 由上表可知，项目南厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值；东、西、北厂界及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 三、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，根据现场调查，本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区、特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目附近居民和学校等，具体保护目标与该项目相对位置见表9。 表9 项目环境保护目标表 环境 要素; 坐标; 保护对象及内容; 距厂界方向及位置; 功能; 环境质量标准. 环境 空气; 108°42'54.8" 34°27'58.1"; 阳光里社区北区; N，10m; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（2018年8月13日）. 108°42'54.1" 34°27'52.5"; 阳光里社区南区; S，40m; 居住. 108°43'09.1" 34°27'54.5"; 消防队; E，225m; 消防. 108°42'54.7" 34°27'30.1"; 北杜镇政府; S，763m; 政府. 108°43'34.8" 34°27'54.7"; 北城村; E，773m; 居住. 108°42'20.7" 34°27'26.8"; 渭城区北杜镇初级中学; SW，1206m; 学校. 108°43'53.6" 34°27'35.9"; 北杜村; SE，1386m; 居住. 108°42'06.9" 34°27'23.1"; 董家; SW，1474m; 居住. 108°41'49.1" 34°27'41.7"; 齐村; W，1494m; 居住. 108°42'01.3" 34°28'33.7"; 龙岩村; NW，1679m; 居住. 108°43'22.3" 34°28'55.6"; 西寨村; NE，1764m; 居住. 108°44'06.7" 34°27'42.8"; 渭城区北杜中心小学; SE，1846m; 学校. 108°42'07.9" 34°27'04.5"; 北朱村; SW，1901m; 居住. 声环境; /; 区域声环境; 厂界外200米; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（东、西、北侧）及4a类（南侧）标准限值. 108°42'54.8" 34°27'58.1"; 阳光里社区北区; N，10m; 居住. 108°42'54.1" 34°27'52.5"; 阳光里社区南区; S，40m; 居住. 地下水; /; 项目选址及地下水径流下游居民饮用水井等; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 土壤; /; 项目选址区域及周边50m范围; /; /; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准要求.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；硫化氢和氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准。 5、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准；运营期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准；煎药房异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）中的标准。 2、运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准； 3、施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准。 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发【2013】36号）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关要求；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中的标准要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水主要为生活污水、食堂废水和医疗废水的混合废水，COD排放量为1.372t/a、NH3-N排放量为0.156t/a。食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备进行处理，处理达标消毒后，经市政污水管网进入西咸新区空港新城北区污水处理厂，故COD、NH3-N总量控制指标纳入西咸新区空港新城北区污水处理厂，本项目不另设总量。 |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程简述(图示)： （一）施工期 本项目租赁陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，为新建项目，青年楼为空房闲置，本次环评施工期主要为青年楼内部布局改造、装修、设备安装，利用楼内已建管网，建设污水处理设施。建设过程的工艺流程及产污环节见图2。 青年楼改造 装修 设备安装 工程验收 废气、噪声、固废 扬尘、噪声、固废 废水 建筑垃圾 投入运营 简易沉淀池 厕所 回填、回用 污水管网干 回 用 生活污水 图2施工工艺流程图 （二）营运期 项目属于二级综合医院，诊疗科目主要有急诊、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、肛肠科等，编制开设床位130个（牙椅3张）。 运营期间产生的污染物包括噪声、生活污水、医疗废水、医疗废物、生活垃圾等。主要工艺流程及产污环节见图3，产污环节及治理措施见表10。 图3 生产工艺及产污环节图 表10 本项目产污环节及治理措施表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 医疗; 熬中药（G1）; 异味; 安装排风扇，加强通风. 配套设施; 食堂（G2）; 油烟; 经油烟净化器处理后由排烟道引至屋顶排放. 污水处理设施（G3）; 氨、硫化氢及臭气浓度; 密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理. 废水; 医疗; 门急诊（W1）; 病原体、COD、BOD5、SS等; 经化粪池处理后进入医院污水处理设施处理. 住院（W2）. 化验室（W3）; 病原体、COD、BOD5、SS、酸性污水、含铬污水等; 分类收集，足量后单独预处理，并排入医院污水处理设施进行处理. 口腔科（W4）; 病原体、COD、BOD5、SS、含汞污水等. 办公生活; 生活污水（W5）; COD、BOD5、SS和氨氮等; 经隔油池预处理后与生活污水、医疗废水一起进入化粪池和污水处理设施处理. 食堂废水; 食堂（W6）; COD、BOD5、SS、动植物油等. 固废; 医疗; 门急诊（S1）; 医疗废物; 交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置. 住院（S2）; 医疗废物. 化验室（S3）; 医疗废物. 口腔科（S4）; 医疗废物. 中药残渣（S5）; 一般固废; 交由回收单位处置. 办公生活; 办公生活（S6）; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理. 配套设施; 食堂（S7）; 餐饮垃圾; 由有资质单位处置. 污水处理站（S8）; 污泥; 交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置. 噪声; 配套设施; 中央空调（N1）; 噪声; 选用低噪声设备、基础减震. 污水处理站（N2）; 选用低噪声设备、基础减震、隔声. 二、主要污染工序及源强分析 （一）施工期污染源核算 1、施工期废气 施工期废气主要是扬尘和装修产生的有机废气等。 （1）扬尘：主要来自大楼内部改造、化粪池和污水处理设备基础开挖、运输时产生的扬尘等，排放的主要污染物为TSP； （2）装修产生的有机废气：病房及其他相关辅助设施装修主要为内墙面粉刷和少量的板材装修，主要是水溶性涂料和复合板，在室内装修阶段有少量的有机废气排放，废气中有害物质主要是甲醛、VOC等。 2、施工期废水 本次工程改建量较小，施工期会产生少量的施工废水，主要污染物为泥沙。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用于施工过程或用作施工场地洒水抑尘，不外排。 施工高峰期作业人员约5人，生活废水排放按50L/人·d计，则生活废水产生量约为0.25m3/d。，主要污染物有COD、BOD5、SS和氨氮。 3、施工期噪声 施工过程中的噪声影响主要来自施工机械产生的机械噪声和物料运输车辆产生的噪声。常用施工机械设备和车辆及作业期间产生的噪声值约85～95dB(A)。 施工主要机械噪声值见表11。 表11施工期主要施工设备噪声源状况 施工机械; 声源特征; 距离噪声源距离（m）; 源强dB（A）. 小型挖掘机; 不稳定源; 5m; 85. 切割机; 不稳定源; 5m; 95. 电钻; 不稳定源; 5m; 95. 电锯; 不稳定源; 5m; 95. 运输车辆; 流动不稳定源; 7.5m; 90. 4、施工期固废 施工期产生固体废物主要包括大楼改造产生垃圾和施工人员的少量生活垃圾。污水处理设施基础施工挖掘产生的土石方全部回填，无弃土产生。 施工高峰期施工人员为5人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为2.5kg/d，由当地环卫部门统一清运处置。 （二）运营期污染源核算 1、废气 本项目大气污染物主要是煎药异味、食堂废气和污水处理站恶臭。 （1）煎药异味 煎熬中药时会有一定的蒸汽挥发并带有药味，本项目熬中药量约1.46t/a，熬药量较少，通过加装排风扇，加强通风，无组织排放。 - （2）食堂废气 本项目设有食堂，食堂主要以液化气及电能等清洁能源作为燃料，液化气的用量较少。本项目食用油消耗量以20g/人.d计，经估算，食堂用餐人数约167人/ d，则本项目食用油消耗量1.219t/a。炒菜时油烟挥发以用油量的8%计，则油烟产生量为0.0975t/a。 要求食堂设油烟净化装置，食堂按每天运行4小时，油烟净化器风机设计风量为9000m3/h。产生的废气要求经油烟净化装置处理后通过排烟道引至屋顶排放，本项目灶头数4个，净化设施最低去除效率为75%，则本项目油烟废气排放量为0.0244t/a，排放速率为0.0167kg/h，排放浓度为1.86mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，该项目油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求。 （3）污水处理站恶臭 污水处理站恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有硫化氢、氨等。 污水处理站的恶臭物质产生量受污水量、污泥量、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、温度、风速等多种因素影响。夏季由于气温高，臭气较强，冬季气温低，臭气较弱。臭味的主要发生部位有格栅、沉淀池等。本项目采用“二级生化+消毒”一体化污水处理工艺，埋地建设，密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理，恶臭产生量较少。 根据污水处理站处理工艺，预处理工段和生化处理工段的臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.031mg的NH3和0.0012mg的H2S。本项目污水处理规模按60m3/d，BOD5设计进水水质150mg/L，BOD5去除率为87%，由此可计算出不同工段的恶臭污染源强。 表12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染治理措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; G1; 污水处理设施; NH3; 密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D; 200（1h平均）; 8.86×10-5. H2S; 10（1h平均）; 3.43×10-6. 2、废水 根据本项目医院给排水情况分析可知，项目运营期废水包括医疗废水、生活污水和食堂废水，其中食堂废水经隔油池处理后与其他废水一起经化粪池预处理后进入“二级生化+消毒”废水处理工艺，出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，最后经市政污水管网进入西咸新区空港新城北区污水处理厂处理。 本项目医院无传染病房，仅设有传染科门诊，只进行初步检查，若发现疑似传染病即送往专业单位进行确诊和治疗，本项目不治疗。医院医疗废水包括非传染性医疗废水和特殊性医疗废水。非传染性医疗废水主要来自门诊部卫生间排水、住院部卫生间排水；特殊性医疗废水主要为部分科室（化验室、口腔科）检验、治疗过程中产生的有毒有害废水（化验室废水应根据使用的化学品的性质单独收集、单独处理；口腔科含汞废水应进行除汞处理）。医院污水比一般生活污水排放情况更为复杂，不同部门、科室排出的污水水质、水量各不相同。 本项目医疗废水来自医院住院部、门诊部和化验室，这类废水属于医疗废水。根据项目水平衡分析可知，该医院住院部废水量为25.4m3/d，门急诊废水量为1.92m3/d，化验废水量为0.016m3/d、口腔科废水量为0.032m3/d（分类收集，足量后单独预处理，并排入医院污水处理设施进行处理），故医疗废水总量为27.368m3/d。职工生活污水产生量为20.28m3/d。食堂废水产生量为6m3/d。清洗药罐用水0.02 m3/d。 因此，医院废水总产生量为53.668m3/d 、19588.82m3/a。参照《医院污水处理技术指南》及同类医院污水监测结果，该医院现有废水主要污染物为COD 350mg/L、BOD5 150 mg/L、SS 100 mg/L，氨氮20 mg/L，则污染物产生量为COD 6.86t/a、BOD5 2.94 t/a、SS 1.96t/a，氨氮0.39t/a。 根据类比“二级生化+消毒”处理工艺的工程实践经验，该工艺废水处理效率为COD ≥80%、BOD5≥87%、SS ≥90%、氨氮≥60%。因此，该医院废水排放水质为COD 70mg/L、BOD5 19.5 mg/L、SS 10 mg/L，氨氮8mg/L，则本项目产排污情况见表13。 表13水污染物产排情况表 污染因子 产排情况; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠杆菌 （个/L）. 产生情况; 废水产生量; 53.668m3/d（19588.82m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 350; 150; 100; 20; 1.6×107. 产生量（t/a）; 6.86; 2.94; 1.96; 0.39. 一体化废水处理设备对污染物的去除率（%）; ≥80%; ≥87%; ≥90%; ≥60%; 99.99. 排放情况; 废水排放量; 53.668m3/d（19588.82m3/a）. 排放浓度（mg/L）; 70; 19.5; 10; 8; 1600. 排放量（t/a）; 1.372; 0.382; 0.196; 0.156. 排放标准限值; 250; 100; 60; /; 5000. 由上表知，项目废水各污染物浓度排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 3、固废 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、餐饮垃圾以及污水处理站处理污水产生的污泥。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来源于门、急诊患者丢弃物、职工日常办公、住院病人日常生活，集中收集后定期由环卫部门处置。项目营运期生活垃圾产生量为68.62t/a，具体见表14。 表14本项目生活垃圾产生量 序号; 部门; 参考系数; 产生量（t/a）; 备注. 1; 门、急诊; 0.2kg/人·d; 91.25; 200人/d. 2; 职工日常办公; 0.5kg/人·d; 30.84; 169人/d. 3; 住院病人; 0.5kg/床·d; 23.18; 床位130个（牙椅3张）. 合计; 68.62; /. （2）医疗废物 医疗废物指医院在医疗、预防以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，收集后分类贮存于医疗废物贮存间，最终交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置。本项目产生医疗废物分类情况见表14；医疗废物产生情况见表15。 表15医疗废物分类名录 类别; 特征; 废物名称. 感染性废物（HW01）; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医 器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 病理性废物(HW01); 诊疗过程中产生的人体废弃物; ①手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 损伤性废物(HW01); 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器; ①医用针头、缝合针。②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物(HW01); 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物; ①废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 化学性废物; 毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废气的化学物品; ①医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 ②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 ③废弃的汞血压计、汞温度计。. 表16本项目医疗废物产生量 类别; 部门; 参考系数; 产生量（t/a）; 备注. 医疗废物; 门急诊; 0.2kg/人·d; 91.25; 200人/d. 住院; 0.5kg/床·d; 23.18; 床位130个（牙椅3张）. 化验室; /; 1; 预处理产生的废液. 口腔科; /; 0.2; 预处理产生的废液. 合计; /; 38.98; /. （3）餐饮垃圾 本项目餐饮垃圾主要为食堂餐饮垃圾和废弃油脂，按0.5 kg/人·d计，就餐人员按169人（一日三餐共计500人次），年产生量约为91.25t/a，收集后交由有资质单位处置。 （4）污水处理系统污泥 本项目一体化污水处理设施运营过程会产生少量的污泥，其属于危险废物，委托咸阳市医疗废物处置中心进行处置。根据《建筑给水排水设施规范》及相关要求中的有关规定，污泥产生量按0.25kg/kgBOD5计，污水处理设备将BOD5由150mg/L降解到19.5mg/L，医院废水产生量为19588.82m3/a，则污泥产生量为0.639t/a。 （5）中药残渣 项目中药残渣的产生量为1.46t/a。 4、噪声 本项目主要噪声源为中央空调主机、污水处理风机、食堂风机等，通过类比同类项目，噪声水平在80dB(A)～85dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等削减约为10~15dB(A)，项目主要噪声源噪声级见表17。 表17 项目主要设备噪声声压级 序号; 设备名称; 噪声声级值（dB（A））; 数量（台）. 1; 中央空调室外机组; 80; 4. 2; 污水处理站风机; 85; 1. 3; 食堂风机; 85; 1.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 最大排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 煎药房 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0975t/a | 0.0244t/a 1.86mg/m3 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 8.86×10-5 t/a | 8.86×10-5 t/a |
|  |  | H2S | 3.43×10-6 t/a | 3.43×10-6 t/a |
| 水污 染物 | 医疗废水 | 废水量 | 19588.82m3/a | 19588.82m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L, 6.86t/a | 70mg/L, 1.372t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L, 2.94t/a | 19.5mg/L, 0.382t/a |
|  |  | SS | 100mg/L,1.96t/a | 10mg/L,0.196t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L, 0.39t/a | 8mg/L, 0.156t/a |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 68.62t/a | 环卫部门定期清运 |
|  | 食堂 | 餐饮垃圾 | 91.25t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 煎药房 | 中药残渣 | 1.46 t/a | 交由回收单位处置 |
|  | 医疗过程 | 医疗废物 | 38.98t/a | 委托咸阳市医疗废物处置中心进行处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.639t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为中央空调主机、污水处理风机、食堂风机等，通过类比同类项目，噪声水平在80dB(A)～85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目租赁已建成的陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，不新增用地，不会造成植被损失和动物扰动，施工期主要是青年楼内部布局改造、装修、设备安装，利用楼内已建管网，建设污水处理设施，不会对生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目租赁陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，为新建项目，青年楼为空房闲置，本次环评施工期主要为青年楼内部布局改造、装修、设备安装，利用楼内已建管网，建设污水处理设施等。故本项目施工期工程量少、工程活动简单，在做好合理安排施工时间的前提下，对周围环境影响较小。 一、大气环境影响分析 1、施工扬尘 本项目工程量小，施工短，但建设地点处于阳光里社区内，周边已有较多建筑物，人员流动较大，在施工期若防尘措施不合理，极易造成会造成地面扬尘污染环境。本项目施工开挖要在地面堆积回填土，当其风干时可在起动风速下形成扬尘。砂土在运输的过程中由于密闭措施不完善或者路面硬化处理不到位也会产生扬尘。施工场地地面干燥时，施工机械和运输车辆经过会形成扬尘。扬尘主要污染物为TSP，其中大部分颗粒较粗大，具有较快的沉降速度，因而污染物的扩散速度很慢，所以施工扬尘往往扩散不远，多数在较近距离就已沉降到地面，影响范围有限。 由于扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关，施工扬尘无法收集。因此，对施工期间扬尘污染主要是以防为主。针对扬尘的来源，建设单位应要求施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。 2、装修废气 项目大楼内部改造完成后进行室内装修，如表面粉刷等将产生装修废气，主要污染物为甲醛、VOC等。室内装修期间，应选择环保型水性漆、涂料，使室内空气中各项污染物指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）限制要求，避免对室内环境造成污染。 3、运输车辆尾气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 二、水环境影响分析 项目施工期短、运输量少，运输车辆冲洗废水产生量较少，其主要污染物为SS。集中收集后，经沉淀处理后可用于路面洒水抑尘，对环境影响小。 三、声环境影响分析 本项目施工工程量小，无大型施工机械，产噪过程主要为大楼内部改造、装修、一体化污水处理设备安装，排水管段施工。产噪设备主要包括小型挖掘机、电锯、切割机、电钻、运输卡车等。 1、施工期机械噪声环境影响分析 ①室内消防设施安装噪声污染影响具有局部性、流动性和短时性等特点，施工噪声影响属于短期影响，噪声源强约85~95dB。 ②一体化污水处理设备的安装，排水管道施工过程中，除各种运输车辆外，一般均为固定声源。将施工机械噪声作点声源处理，施工机械噪声衰减模式如下： △L＝L1-L2＝20lg（r2/r1） 式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值； L1—距点声源r1处的噪声值； L2—距点声源r2处的噪声值。 对于多台施工机械同时施工对某个预测点的影响，应进行声级迭加： 本项目施工期设备噪声影响预测结果见表18。 表18 主要施工机械不同距离噪声级单位：dB(A) 噪声源; 距噪声源不同距离（m）噪声贡献值. 10; 20; 30; 40; 50; 80; 100; 150; 200. 小型挖掘机; 78; 72; 68.4; 65.9; 64; 59.9; 58; 54.5; 52. 切割机; 89; 83; 79.4; 76.9; 75; 70.9; 69; 65.5; 63. 电钻; 89; 83; 79.4; 76.9; 75; 70.9; 69; 65.5; 63. 电锯; 89; 83; 79.4; 76.9; 75; 70.9; 69; 65.5; 63. 本项目施工机械设备主要集中在项目用地范围内，且本项目夜间不施工，夜间敏感点不受施工噪声影响。本项目施工期间，大部分机械设备噪声在距场地外侧25~75m范围可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。 2、施工车辆噪声影响分析 本项目施工工程量小，往来运处车辆较少。运输车辆噪声级一般在75~85dB(A)，交通噪声将对项目周围的敏感目标产生一定的影响。因此，应合理安排运输时间及运输路线，保持车辆完好，禁鸣喇叭。采取以上措施后，可较大的降低施工交通噪声对项目周围敏感目标的影响。 通过采取上述措施，能尽可能地降低噪声影响，并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。 四、固体废弃物影响分析 由于建设工程内容及土石方开挖量较少，施工产生的土石方量经院内平整基本能够达到平衡，施工过程固废主要为少量建筑垃圾，运往政府指定的建筑垃圾处理场所处置，不会对周围环境产生不利影响。 施工人员产生的生活垃圾集中收集后，交当地环卫部门定期清运。 因此，项目施工期固废均能得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 二、运营期环境影响分析： （一）大气环境影响分析 1、污水处理站恶臭 根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》（2018年12月1日起实施），大气环境影响评价工作程序进行评价。 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，本项目无组织面源污染物的源强参数见表19。 表19 无组织面源排放源参数 主要排放源; 预测因子; 排放量; 排放速率; 有效面积; 有效高度. t/a; kg/h; m×m; m. 污水处理站; 氨气; 8.86×10-5; 1.01×10-5; 5×2; 2.5. 硫化氢; 3.43×10-6; 3.92×10-7; 5×2. 本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.456）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。 确定评价等级同时应说明估算模式计算参数和判定依据，相关内容与格式要求见《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录C中C.1，详见下表20： - 表20 评价因子和评价标准筛选 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 氨气; 1h值; 200; 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D. 硫化氢; 1h值; 10. 表21估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 7.86万. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -18.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否√. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏 烟; 考虑岸线熏烟; 是否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表22主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 氨气; 硫化氢. 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率/%. 10; 0.000147; 0.07; 0.000006; 0.06. 25; 0.000043; 0.02; 0.000002; 0.02. 50; 0.000016; 0.01; 0.000001; 0.01. 75; 0.000009; 0.00; 0.0; 0.00. 100; 0.000006; 0.00; 0.0; 0.00. 125; 0.000004; 0.00; 0.0; 0.00. 150; 0.000003; 0.00; 0.0; 0.00. 175; 0.000003; 0.00; 0.0; 0.00. 200; 0.000002; 0.00; 0.0; 0.00. 225; 0.000002; 0.00; 0.0; 0.00. 275; 0.000002; 0.00; 0.0; 0.00. 300; 0.000001; 0.00; 0.0; 0.00. ……; 0.000001; 0.00; 0.0; 0.00. 下风向最大落地浓度及占标率/%; 0.000147（10m）; 0.07; 0.000006（10m）; 0.06. 由上表可知，面源氨气、硫化氢最大占标率分别为0.07%、0.06%，即本项目污染物下风向最大占标率为0.07%，项目大气评价工作等级为三级评价。 根据估算结果，本项目无组织氨气、硫化氢的最大落地浓度均出现在下风向10m处，浓度分别为0.000147 mg/m3、0.000006 mg/m3；满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准要求，对周围环境影响较小。 2、食堂油烟 本项目要求食堂设油烟净化装置，食堂按每天运行4小时，油烟净化器风机设计风量为9000m3/h。产生的废气要求经油烟净化装置处理后通过排烟道引至屋顶排放，本项目灶头数4个，净化设施最低去除效率为75%，则本项目油烟废气排放量为0.0244t/a，排放速率为0.0167kg/h，排放浓度为1.86mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，该项目油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求。 综上所述，项目区大气污染物经有效治理后均能实现达标排放，对周围环境影响较小。 （二）水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响评价工作程序进行评价。 项目食堂废水经隔油池处理后、特殊医疗废水经预处理后与其他废水一起排入化粪池，经“二级生化+消毒”设施处理后，排入市政污水管网，最终进入西咸新区空港新城北区污水处理厂处理。项目不直接向地表环境排放废水，因此项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响预测与评价的总体要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价，并说明依托的污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 医院废水总产生量为19588.82m3/a（53.668m3/d），其中医疗废水产生量为9989.32m3/a，职工生活污水产生量为7402.2m3/a，食堂废水产生量为2190m3/a，药罐清洗废水产生量为7.3m3/a。废水主要污染物为COD 350mg/L、BOD5150 mg/L、SS 100 mg/L，氨氮20 mg/L，则污染物产生量为COD 6.86t/a、BOD5 2.94 t/a、SS 1.96 t/a，氨氮0.39t/a。 项目食堂废水经隔油池处理后、特殊医疗废水经预处理后与其他废水一起排入化粪池，经“二级生化+消毒”设施处理后，排入市政污水管网，最终进入西咸新区空港新城北区污水处理厂处理。化粪池和“二级生化+消毒”处理工艺是处理医院污水常规有效的处理方式，废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，且符合西咸新区空港新城北区污水处理厂的进水水质要求。 （2）依托的污水处理设施的环境可行性 空港新城北区污水处理厂位于正平大街与田园大道十字东北角，该污水处理厂正在建设。为保证污水处理厂运行前空港新城产生的污水得到有效处理，陕西空港市政配套管理有限公司在空港新城宣平大街与保税三路交叉口以南建设邓村污水处理厂作为空港北区污水处理厂建成前的临时污水处理站。 西咸新区空港新城北区污水处理厂服务对象包括区域内生活污水和工业废水。该污水处理厂采用 A2/O 作为主体处理工艺，设计规模为1.5万m3/d，经处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目属于该污水处理厂收水范围，西咸新区空港新城北区污水处理厂于 2017 年建设，经实际考察，预计于2019年10月投入使用，本项目计划于 2019 年12月投产运营。因此，该污水处理厂从时间、规模、收水范围上可以满足建设项目要求，因此本项目废水依托西咸新区空港新城北区污水处理厂处理可行。 2、水污染防治措施可行性分析 （1）污水处理站处理能力 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%～20%。”经工程计算，本项目污水排放量为53.668m3/d，污水处理站规模为60m3/d。 （2）本项目污水处理工艺 根据工程分析可知，医疗废水和生活污水混合排放，均以医疗废水计。污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群、动植物油等。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目医疗废水采用一体化污水处理设备，污水处理设备具体工艺流程如下： 图4 项目污水处理站工艺流程图 污水处理工艺介绍： 1）化粪池 化粪池属于初级的过渡性污水处理构筑物，主要作用是去除污水中可沉淀和悬浮的污染物，贮存并厌氧消化沉淀在池底的污泥。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理系统应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理水量（53.668m3/d）的6~8小时（13.4m3~17.9 m3）计算。”项目设计化粪池有效容积应不小于20m3，可满足规范要求。 2）调节池 由于污水水质、水量不稳定，为保证后续设备能正常运行，需设调节池，在池中设曝气装置，使污水中的沉淀物不沉积，且起到混合均匀的作用。 3）水解酸化池（A级生化池） 水解酸化过程中起作用的细菌为水解细菌、产酸菌，均在无氧条件下，不需要动力曝气，因而水解酸化池能在无能耗的条件下将有机物部分降解，降低了运行成本；同时酸化水解菌能将大分子的难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的时间；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“A级生化池水力停留时间一般为2.5h~3h。” 4）生物接触氧化池（O级生化池） 污水在进入A段后再进入O段，污水在好氧段，有机物被好氧微生物氧化分解，废水好氧接触氧化反应是利用需氧微生物（主要是需氧细菌）分解废水中的有机污染物，使废水无害化的处理方法。接触氧化法具有如下特点： a.具有丰富的生物相：接触氧化池内有充沛的溶解氧和有机物，在气水的剧烈掺泥作用下，加速了有机物的传质过程，膜面水的更新和生物膜的更新，有利于微生物的生栖增殖，因此生物膜上的生物相非常丰富。有细菌类、球衣细菌、丝状菌类、原生动物及后生动物，形成了有机物—细菌—原生、后生动物丰富而稳定的食物链。 b.具有高浓度的生物量：生物填料具有较大的比表面积，在布气均匀并具有足够的曝气强度的条件下，填料被活性生物膜所布满，形成了庞大的生物膜主体结构，有利于维护生物膜的净化功能。 c.工艺流程简单、设备运行可靠、操作简便：接触氧化法具有丰富的生物相和高浓度的生物量，在运行上具有较高的容积负荷，并能适应高负荷的冲击，污泥生成量少。由于附着生物膜载体的沉降性能比活性污泥要好的多，所以有丝状菌附着于膜上时，不易产生污泥膨胀的危害，并具有一定的脱磷、脱氮能力，能保证出水水质。不易堵塞，运行畅通。填料耐腐蚀能力强，造价低，体积小，重量轻，适应性强，处理效果好。 d.承受污水水质、水量变化的抗冲击负荷能力强，对pH和有毒物质具有较大的缓冲作用。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“生物接触氧化池污泥负荷可采用0.8~1.5kg-BOD5/（m3填料·d），水力停留时间2~3h，气水比15~20。” 5）沉淀池 经过生物接触氧化池的污水含有大量的悬浮物质，包括细菌类、降解的和未被降解的有机物等，需在出水前进行沉淀。 6）消毒处理 医院废水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。 综上所述，医院废水处理后水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。因此，采用本工艺可行。 3、污水预处理及消毒 （1）特殊医疗废水预处理 特殊医疗废水应分质分类处理，处理达标后方能排入院内污水处理系统，具体预处理措施如下： ①医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸等酸性污水，宜采取中和法。中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至 pH 值 7~8 后排入医院污水处理系统； ②病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成含铬污水，采用化学还原沉淀法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统，含量小于 0.5 mg/L； ③含汞检测仪器破损会产生少量含汞废水污水，采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统，含汞浓度低于 0.02 mg/L。 （2）污水处理站消毒方式 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。本项目污水站采用次氯酸钠消毒，无需现场制备，无二次污染、可以安全运行。环评建议，医院应培训专业人员进行操作及管理，杜绝人为失误，确保设备安全运行，合理确定投加量，出水处应设脱氯装置。根据HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，本项目污水处理工艺出水的参考加氯量（以有效氯计）一般为30~50mg/L；根据《医疗机构水污染排放标准》GB18466/2005表2的要求，本项目预处理消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 4、对地下水影响分析 本项目不属于三级甲等医院，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 A 确定，本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 根据本项目的特点、评价区环境水文地质条件，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则提出地下水污染防治措施，从污染物的产生、扩散、监控、应急响应进行控制。地下水污染防治对象主要是运营过程中污水处理设施和医疗废物贮存间造成地下水污染。本项目分为重点防渗区和简单防渗区。不同防渗区具体要求如下： （1）重点防渗区 项目污水处理设施、医疗废物贮存间和次氯酸钠存放区为重点防渗区，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求重点防渗区防渗层为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求医疗废物存放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s），或2mm厚HDPE膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10 cm/s。 （2）简单防渗区 本项目门诊室、手术室、住院区等防渗仅要求其进行一般地面硬化。简单防渗区地面需原土进行夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，表面采用水泥硬化即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s。 本项目医疗废水、生活污水和食堂废水（经隔油池处理后）一起经过一体化污水处理设施处理后，通过市政污水管网排入西咸新区空港新城北区污水处理厂。项目污水处理站和医疗废物贮存间均采取严格防渗措施后，可最大限度的减少废水下渗，对地下水环境影响很小。 5、小结 经上述分析，项目废水排水可满足相应标准要求，对地表水环境影响较小。环评要求医院按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），做好污水处理设施相关的防渗漏、防腐蚀处理，避免对地下水造成污染。 （三）噪声环境影响分析 本项目在运营期噪声源主要为污水处理站风机、中央空调室外机组和食堂风机等的运行噪声，源强约为80~85dB(A)。另外，病人在就诊过程中会产生一定的社会生活噪声，其源强较小且基本集中在室内。污水处理站风机、中央空调室外机组和食堂风机等的运行噪声，已采取基座减振、进行软性连接等措施，同时污水处理站风机位于地下，中央空调室外机组和食堂风机位于五楼楼顶，噪声源强可降低15~20dB(A)，经噪声叠加，医院运营噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准，不会对外环境产生明显影响。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、污水处理站产生的污泥、中药残渣和餐饮垃圾。 表23 项目一般固废汇总表 序号; 污染物名称; 产生工序; 产量（t/a）; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 医院职工办公和住院病人生活; 68.62; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 2; 中药残渣; 煎药房; 1.46; 一般固废; 回收单位回收处理. 3; 餐饮垃圾; 食堂; 91.25; 一般固废; 由有资质单位处置. 表24 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 831-001-01; 38.98; 病人就诊; 固态、液态; 一次性医疗器具、纱布、棉签、尿液、血液等; 病菌等; 每天; In; 医疗废物贮存间存放. 2; 污泥; HW01; 831-001-01; 0.639; 化粪池、污水处理站; 半固态; 微生物; 病菌等; 每天; In; 资质单位定期清掏. 1、医疗废物 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。 （1）医疗废物主要包括： ①感染性废物：指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品，传染病病人产生的生活垃圾等； ②病理性废物：指在诊疗过程中产生的人体废弃物和医学试验动物尸体，包括手术中产生的、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等； ③损伤性废物：指能够刺伤或割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、解剖刀、手术刀、玻璃试管等。 ④药物性废物：指过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品，包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物等。 ⑤化学性废物：指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品，如废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等。 （2）本项目医疗废物处置方案 本项目在一楼西北侧医废储存室设置独立的医疗废物贮存间，并对该贮存间的地面和墙裙做防渗处理，医疗垃圾按规定分类收集、包装、转运、暂存在医疗废物贮存间，交由咸阳市医疗废物处置中心进行集中处置。 对医疗废物的收集、贮存、处置和管理等应严格执行《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物管理条例》、《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》（试行）》 ，具体要求如下： ①收集 根据《医疗废物分类目录》，医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类，应对医疗废物实施分类收集。 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，感染性废物采用双层塑料袋包装，病理性废物、药物性废物和化学性废物采用单层塑料袋包装，损伤性废物采用利器盒包装。 ②贮存 a、医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。 b、医疗废物贮存间分类收集感染性废物、损伤性废物、病理性废物等，收集的医疗废物均储存于专用的塑料黄桶内。 c、医疗废物的贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 d、医疗废物贮存间必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击与浸泡。 e、医疗废物的贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 f、地面和一米高的墙裙必须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 g、应防止医疗废物在贮存间内腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ③处置 a、医疗卫生机构应当将医疗废物委托有资质单位进行处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 b、医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存三年。 c、医疗废物转交出去后，应当对贮存间、设施及时进行清洁和消毒处理。 d、禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物，禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 ④管理 a、医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 b、医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存三年。 c、医疗废物转交出去后，应当对贮存间、设施及时进行清洁和消毒处理。 d、应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单制度。 （4）医疗废物贮存间的建设要求 a、必须远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡；设各自通道；且方便医疗废物运输车出入。 b、必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分开。 c、有密封措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）； d、地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦），有上水（室外），下水（室内通向污水处理系统）； e、照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）； f、库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”（字样）； g、分类收集，将损伤性和感染性及其它医疗废物分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标识，入贮存间时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内； h、贮存间外明显处设置危险废物和医疗废物警示标识； i、贮存间外张贴医疗废物收集时间字样； j、设置更衣室，要有专人管理的卫生和安全防护用品。 2、生活垃圾 职工生活垃圾，集中收集，暂存于医院的垃圾收集点，由环卫部门定期清运至指定垃圾填埋场处置。 3、污泥 根据《医院污水处理技术指南》（国家环境保护总局文件环发[2013]197号文）中的污泥处理要求，污泥应在污泥浓缩池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。若污泥量很小（小于2m3/d），则污泥浓缩池可排入化粪池进行贮存；若污泥量大，则消毒污泥需经脱水后封装外运，作为危险废物进行焚烧处理。经消毒处理后的污泥不得随意弃置，也不得用作根块农作物的施肥，在消毒处理后符合有关标准的规定后方可消纳。 本项目污泥产生量约0.639t/a，贮存于化粪池内，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置，对周围环境影响较小。 4、中药残渣 项目中药残渣为一般固废，交由回收单位进行处置。 5、餐饮垃圾 餐饮垃圾为一般固废，交由有资质单位进行回收处置。 综上分析，项目固废处置措施合理，去向明确，固体废物处置率达到100%。经采取合理有效的防范措施后，可防止固废对环境造成二次污染，固体废物不会对周围环境产生不利影响。 （五）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A（土壤环境影响评价项目类别），本项目属于‘其他行业’即为IV类项目。根据导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不进行土壤环境影响评价。 （六）运营期环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应激性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目物质风险识别，识别范围包括主要原辅材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对本项目涉及到的原料、产品、固体废物等物质的毒性、危险性进行识别，确定本项目有毒有害物质为次氯酸钠。主要危险化学品相关指标特性列见表25。 表25 主要危险物质的危险性及毒性资料 物质; 理化性质; 毒性; 危险性; 燃烧产物. 次氯酸钠; 化学式：NaClO。相对分子量：74.442（按2007年国际相对原子质量）。有害物成分：次氯酸钠溶液。主要成分含量：工业级 (以有效氯计)一级13%; 二级 10%。外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。酸碱性：强碱弱酸盐。相对密度(水=1)：1.10。稳定性：不稳定，见光分解。禁配物：还原剂、有机物和酸类。避免接触的条件：光照热源聚合危害：分解产物：2HClO=光\热=2HCl+O₂↑; 本品放出的氯气有可能引起中毒; 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性; 氯化物. 根据建设单位提供资料，项目预计最大储存次氯酸钠消毒剂0.5t。 ②环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目所涉及的危险物质为次氯酸钠，临界量为5t，见表26。 表26 危险物质及对应临界量 名称; 本项目化学品库（t）; 临界量. 实际存储量qi（t）; qi/Qi; Qi. 次氯酸钠; 0.5; 0.1; 5. 经计算，危险物质数量与临界量的比值Q=0.1<1，则根据导则附录C的规定，当Q<1时，项目的环境风险潜势为I。 ③评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的评价等级划分要求，环境风险潜势为I，评价内容为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 根据现场调查，项目建设地点位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼。项目南侧为景平大街、阳光里社区南区；北侧为阳光里社区北区；东侧为自贸大道；西侧为空地。评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，无珍稀动植物资源。 （3）环境风险识别 本项目的风险类型为：①次氯酸钠泄漏；②医疗废物泄露；③污水处理站事故排放。 可能影响环境的途径为：①次氯酸钠由于操作失误等发生泄露，不合理处置导致污染水环境；②医疗废物泄露由于操作失误或内部运输等导致泄漏，导致污染水环境。③污水处理站事故排放包括：由于管理不当，处理效率下降；消毒故障，导致非正常排放，导致污染水环境。 （4）环境风险分析 ①本项目次氯酸钠为桶装，有泄漏风险，预计单桶全部泄漏，在未及时采取合理对策措施或清理物未合理处置的情况下对环境可能造成影响。 ②医疗废物泄露，医疗废物含有大量的致病微生物及化学药剂，具有空间传染、急性传染和潜伏性传染等危险特性，其病毒、病菌的危害是普通城市垃圾的几十倍甚至上百倍，并且有机成分多，容易腐烂发臭、滋生蚊虫，造成疫病的传播。如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 ③污水处理站事故排放：污水处理设施发生故障时（如管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等），COD排放浓度350mg/L，高于表2预处理标准要求，但污水量相对较小，不会对西咸新区空港新城北区污水处理厂造成明显冲击影响。消毒设备故障，污水未经消毒直接排放到污水管网，废水中含有致病菌，这些病菌可能会在污水管网滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁。 （5）风险防范措施及应急要求 1）次氯酸钠泄漏风险防范措施及应急要求 项目次氯酸钠为桶装，应加强操作人员培训和管理，确保正确操作，避免麻痹大意误操作。若不小心发生泄漏的应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 2）医疗废物泄露风险防范措施及应急要求 ①设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。 ②制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。 ③对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ④按照规范要求，做好防渗处理。 ⑤医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应当按照《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》和《咸阳市医疗废物管理办法》等规定采取相应紧急处理措施，具体处理措施如下： a、确定流失、泄露、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 b、立即启动应急预案，采取适当的安全处理措施，对流失、泄露、扩散泄露物进行控制，并及时对受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防污染扩散；同时向所在地的市级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 c、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 d、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 e、医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效地防范措施预防类似事件的发生。 3）污水处理站事故排放风险防范措施及应急要求 ①设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。 ②制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。 ③按照规范要求，做好防渗处理。 ④污水处理站是医院污水处理的最末环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设备用，并备有应急的消毒剂，事故情况下可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补，避免在污水处理设备出现事故时，污水直排。 a、污水处理设施发生故障应急措施：若医院污水处理系统发生故障时（故障主要是消毒系统发生故障），预计该故障在半天时间内可以维修使其正常运转。 b、消毒设备故障应急措施：考虑到项目的资金投入，项目污水处理站内消毒设施设一套，并设自动控制系统。若当消毒处理设施失效时，应立即进行维修，确保消毒到位。 （6）应急预案 制定本项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案，预案纲要见下表。 表27 突发环境事件应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 从环境保护方面，项目在建成后产生的环境风险主要是以下几方面，1、化验室管理疏漏，造成药品或实验用品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响；2、医疗废物管理不善，出现与一般固体废弃物混装或散落污染医院环境，或在运输过程中滴漏、挥发和散落等，对所涉及区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响；3、污水处理系统出现故障，停止运行，含病菌的废水将不能得到处理，造成废水不达标即外排。. 2; 危险源概况; 从项目可能产生的风险来看，其危险源主要为医院化验室，各诊室、住院部的医疗废物收集点及医院内的医疗废物的贮存间，污水处理系统。. 3; 应急组织; 医院指挥部---负责现场全面指挥（主要由环保管理机构参与）专业救援队伍---负责各种不同事故控制、求援和善后处理。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 对于总则中的1、2两种风险属于医疗和社会风险，会对社会公共安全及人群健康造成影响，需由医院设置指挥部，通报相关主管部门，并会同专业救援队伍进行应急处理；而3属于医院的设施管理风险，主要由医院内的主管部门---设备科负责，制定相应的风险处理程序及要求，并由兼职的环保管理人员会同处理，并报相关主管部门。. 5; 应急设施、设备、材料; 防止有毒有害物质外溢、扩散设施，主要有收集罐、桶等。. 6; 应急通讯、通知和交通; 在出现应急状态下，应通过电话或电视等通讯媒体将事故的出现情况告知群众，避开事故发生现场；同时通知事故现场附近的公安、消防等部门对事故现场进行隔离，不允许闲杂人员的进入和受影响人群的离开，并由专业人员进行事故的处理。. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，并对事故的性质、参数与后果进行评估为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大，蔓延及链锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，并配备相应的设施器材，设置一定的安全距离。邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。工作内容包括消毒、隔离、防护、疫情报告、转运，并根据实际情况，设置隔离区、缓冲区和清洁区。. 10; 应急状态终止与恢复措施; 根据事故的处理情况，规定应急状态终止时间、范围，并做好事故现场的善后处理和恢复工作，并对邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 11; 人员培训与演练; 在应急措施制定后，平时安排环保管理人员及设备科等的应急人员进行相关知识的培训和演练，确保事故时的求援行动的正常实施。. 12; 公众教育和信息; 对医院附近进行一些公众医务风险事故的教育和培训，并在事故时向公众发布相关信息。. 13; 记录和报告; 医院设置专门机构对环保风险事故进行记录，并建立档案和专门报告制度。. （7）风险分析结论 综上分析，本项目风险评价结论如下： ①项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、运行管理等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 ②为了防范事故和减少危害，应制定事故应急预案并做好日常演练。当出现事故时，要采取紧急应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 ③对环境风险防范而言，环境事件的发生往往起源于安全疏漏，应首先从安全的角度做好本项目安全设计及管理，在此基础上针对可能环境风险影响进行识别、预防。 做好环境风险的防控管理，通过设置环境风险防范措施，建立环境风险应急预案，能够满足当前环境风险防范的要求，可以有效的防范环境风险事故的发生和处置，使建设项目的环境风险值处于可接受水平。 三、环境管理与监测计划 1、运营期环境管理计划 （1）环境管理岗位设置 为加强环境保护工作，建设单位需设置专门的环境管理岗位，对厂内的环境问题进行管理。根据本项目的生产规模和特点，设置环保监督岗位。环保监督岗位由院长负责，负责全公司的环境管理工作。 （2）环境管理内容 ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 2、环境监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)要求，建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。运营期污染源与环境监测计划见表28。 表28 运营期监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频率. 环境空气; 硫化氢、氨气; 污水处理设施正上方环境空气; 1; 每年一次. 水环境; COD、BOD5、氨氮、余氯; 污水处理站排口; 1; 每季度一次. 粪大肠杆菌; 污水处理站排口; 1; 每月一次. 声环境; Leq; 东、南、西、北四厂界外1m处; 4; 每季度一次. 四、污染物排放清单 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”中的相关要求，本项目污染物排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向情况见下表29。

# 表29 项目污染物排放清单 分类; 工程组成; 排放污染物种类; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 总量 指标; 排放污染物分时段; 排污口信息; 执行标准; 向社会公开信息内容. 废气; 恶臭; 污水处理设施; NH3; 一体化污水处理设备位于医院大楼后院西北角地下，密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理; ≤1.0mg/m3; 88.6g/a; 无; 连续; 无; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求; ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其运行情况； ②例行监测达标情况. H2S; ≤0.03mg/m3; 3.43g/a; 无; 连续; 无. 烹饪; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 1.8 6mg/m3; 0.0244t/a; 无; 烹饪期间; 无; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）中的最高允许排放浓度限值要求. 熬中药; 煎药房; 异味; 安装排风扇，加强通风; 少量; 少量; 无; 熬药期间; 无; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求. 废水; 生活、食堂、医疗废水; 隔油池、特殊医疗废水预处理、化粪池、一体化污水处理设备; COD; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备进行处理，处理达标消毒后，经市政污水管网进入西咸新区空港新城北区污水处理厂; 70 mg/L; 1.372t/a; 无; 运营期全时段; 排入市政污水管网; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 废水治理措施； 例行监测达标情况. BOD5; 19.5mg/L; 0.382t/a; 无. SS; 10mg/L; 0.196 t/a; 无. 氨氮; 8mg/L; 0.156t/a; 无. 噪声; 设备运行; 中央空调主机、污水处理站风机; Leq; 选用低噪声设备、基础减振、隔声; 厂界达标排放; 无; 运营期全时段; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准; /. 固废; 生活过程; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后、交环卫部门统一清运处理; /; 68.62t/a; 无; 运营期全时段; 收集点设明显标志; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单中有关要求; 产生情况及其去向. 食堂; 餐饮垃圾; 收集后交由有资质单位处置; /; 91.25t/a; 无; 烹饪及餐饮期间; 收集点设明显标志; 产生情况及其去向. 熬中药; 煎药房; 中药残渣; 交由回收单位处置; /; 1.46t/a; 无; 熬药完成后; /; 产生情况及其去向. 污水处理站; 污水处理设施; 污泥; 消毒处理后，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置; /; 0.639t/a; 无; 运营期全时段; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定; 产生情况及其去向. 医院; 医疗废物; 医疗废物; 设面积为15m2的医疗废物贮存间，医疗废物分类收集，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置; /; 38.98t/a; 无; 运营期全时段; 危险废物贮存间设明显标志; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定; 产生情况及其去向.

五、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资38.5万元，占总投资的0.77%。建设单位应保证环保投资及时到位，做到项目污染防治措施和项目建设同时进行。本项目环保投资见表30。 # 表30 环保投资估算表 阶段; 治理项目; 环保措施; 数量; 投资费用 （万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求. 运营期; 废气; 污水处理站恶臭; 一体化污水处理设备位于医院大楼后院西北角地下，密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理; /; 3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 0.8; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）中的最高允许排放浓度限值要求. 煎药房异味; 安装排风扇，加强通风; 1套; 0.1; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求. 、; 废水; 生活污水、食堂废水、医疗废水; 隔油池; 1个; 0.1; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 特殊废水预处理（酸性废水宜采用中和法；含汞污水宜采用硫化钠沉淀＋活性炭吸附法；含铬污水宜采用化学还原沉淀法）; 1套; 1. 化粪池; 1个; 2. “二级生化+消毒”废水处理设备以及相应防渗措施; 1套; 15. 固体 废物; 生活垃圾; 加盖垃圾箱若干; /; 0.3; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单中有关要求. 餐饮垃圾; 收集后交由有资质单位处置; /; 2. 中药残渣; 交由回收单位处置; /; 0.2. 医疗废物; 医疗废物贮存间，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置; /; 10; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定. 污水处理站污泥; 交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置; /; 3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、隔声; —; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准. 合计; —; 38.5; /. 六、竣工环保验收清单 项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，项目竣工环保验收清单表31和表32。 表31 建设项目环保设施验收清单（生态环境部门） 类别; 验收清单; 验收标准. 环保设施名称; 数量及位置; 要求. 固体废物; 加盖垃圾箱若干; 医院内; 减量化、资源化、无害化; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单中有关要求. 餐饮垃圾收集箱; 2个，食堂附近. 中药残渣收集箱; 1个，煎药房. 化验室废液收集箱; 1个，化验室; 《医疗废物集中处置技术规范》中有关规定. 医疗废物贮存间; 1间，15m2，位于一楼西北侧医废储存室. 表32 建设项目环保设施验收清单（企业自主） 类别; 验收清单; 验收标准. 环保设施名称; 数量及位置; 要求. 大气; 一体化污水处理设备位于医院大楼后院西北角地下，密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理; 医院大楼后院西北角地下; 达标排放; 《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表3标准. 油烟净化器; 1套，食堂; 达标排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）中的最高允许排放浓度限值要求. 排风扇; 若干，煎药房; 达标排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求. 水环境; 隔油池; 1个1m3; 达标排放; 《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 特殊废水预处理（酸性废水宜采用中和法；含汞污水宜采用硫化钠沉淀＋活性炭吸附法；含铬污水宜采用化学还原沉淀法）; 1套. 化粪池; 1个20m3. “二级生化+消毒”污水处理设施; 1套，处理能力60m3/d. 声环境; 基础减振; 厂区内; 厂界噪声达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | 恶臭 | 一体化污水处理设备位于医院大楼后院西北角地下，密闭加盖措施、定期喷洒生物除臭剂并加强管理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）中的最高允许排放浓度限值要求 |
|  | 煎药房 | 异味 | 安装排风扇，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求 |
| 水污 染物 | 生活污水、食堂废水、医疗废水 | 废水量 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水（特殊医疗废水经预处理后）经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备进行处理，处理达标消毒后，经市政污水管网进入西咸新区空港新城北区污水处理厂 | 《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 生活过程 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后、交环卫部门统一清运处理 | 处置率100% |
|  |  | 餐饮垃圾 | 收集后交由有资质单位处置 |  |
|  | 熬中药 | 中药残渣 | 交由回收单位处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 消毒处理后，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置 |  |
|  | 医疗过程 | 医疗废物 | 设面积为15m2的医疗废物贮存间，医疗废物分类收集，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置 |  |
| 噪声 | 设备 | Leq | 选用低噪声设备、基础减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，区域地表均为硬化过的地面和绿化，生态环境主要是人工城市生态环境系统，项目对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西咸新区空港新城北港医院有限公司西咸新区空港新城北港医院建设项目位于陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，医院类别为二级综合医院，总占地面积1662.4m2，总建筑面积6500m2，设置床位（牙椅）130个（牙椅3张），总投资金额5000万元。 2、分析判定情况 西咸新区空港新城北港医院建设项目，行业类别属于“Q8411综合医院”。根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2013年修正）》可知，项目属于“鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“29、医疗卫生服务设施建设”项目，符合目前国家产业政策的要求。同时本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）中规定的淘汰和限制类项目，符合国家及地方产业政策要求。 根据西咸新区空港新城阳光里棚户区改造项目-青年公寓设计规划图，青年公寓设计规划：一层为商铺，二至五层为酒店式公寓，即为商业用途。故本项目选址符合西咸新区空港新城阳光里棚户区设计规划。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本次评价收集西咸新区空港新城2018年12月及1~12月环境空气质量公报数据，以此来说明本项目区域环境空气质量现状。评价区域SO2、NO2、CO年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5、O3年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值，故本项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境质量现状 监测结果表明：所有噪声监测点的昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（东、西、北侧）及4a类（南侧）标准要求。 4、环境影响分析及污染防治措施 （1）施工期环境影响 本项目租赁陕西省西咸新区空港新城阳光里社区小区青年楼，为新建项目，青年楼为空房闲置，本次环评施工期主要为青年楼内部布局改造、装修、设备安装，利用楼内已建管网，建设污水处理设施等。故本项目施工期工程量少、工程活动简单，在做好合理安排施工时间的前提下，对周围环境影响较小。 （2）营运期环境影响 1）大气环境影响分析 ①污水处理站恶臭 根据估算结果，本项目无组织氨气、硫化氢的最大落地浓度均出现在下风向10m处，浓度分别为0.000147 mg/m3、0.000006 mg/m3；满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准要求，对周围环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目要求食堂设油烟净化装置，食堂按每天运行4小时，油烟净化器风机设计风量为9000m3/h。产生的废气要求经油烟净化装置处理后通过排烟道引至屋顶排放，本项目灶头数4个，净化设施最低去除效率为75%，则本项目油烟废气排放量为0.0244t/a，排放速率为0.0167kg/h，排放浓度为1.86mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，该项目油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求。 综上所述，项目区大气污染物经有效治理后均能实现达标排放，对周围环境影响较小。 2）水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响评价工作程序进行评价。 项目食堂废水经隔油池处理后、特殊医疗废水经预处理后与其他废水一起排入化粪池，经“二级生化+消毒”设施处理后，排入市政污水管网，最终进入西咸新区空港新城北区污水处理厂处理。项目不直接向地表环境排放废水，因此项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响预测与评价的总体要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价，并说明依托的污水处理设施的环境可行性评价。 a、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 医院废水总产生量为19588.82m3/a（53.668m3/d），其中医疗废水产生量为9989.32m3/a，职工生活污水产生量为7402.2m3/a，食堂废水产生量为2190m3/a，药罐清洗废水产生量为7.3m3/a。废水主要污染物为COD 350mg/L、BOD5150 mg/L、SS 100 mg/L，氨氮20 mg/L，则污染物产生量为COD 6.86t/a、BOD5 2.94 t/a、SS 1.96 t/a，氨氮0.39t/a。 项目食堂废水经隔油池处理后、特殊医疗废水经预处理后与其他废水一起排入化粪池，经“二级生化+消毒”设施处理后，排入市政污水管网，最终进入西咸新区空港新城北区污水处理厂处理。化粪池和“二级生化+消毒”处理工艺是处理医院污水常规有效的处理方式，废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，且符合西咸新区空港新城北区污水处理厂的进水水质要求。 b、依托的污水处理设施的环境可行性 空港新城北区污水处理厂位于正平大街与田园大道十字东北角，该污水处理厂正在建设。为保证污水处理厂运行前空港新城产生的污水得到有效处理，陕西空港市政配套管理有限公司在空港新城宣平大街与保税三路交叉口以南建设邓村污水处理厂作为空港北区污水处理厂建成前的临时污水处理站。 西咸新区空港新城北区污水处理厂服务对象包括区域内生活污水和工业废水。该污水处理厂采用 A2/O 作为主体处理工艺，设计规模为1.5万m3/d，经处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目属于该污水处理厂收水范围，西咸新区空港新城北区污水处理厂于 2017 年建设，经实际考察，预计于2019年10月投入使用，本项目计划于 2019 年12投产运营。因此，该污水处理厂从时间、规模、收水范围上可以满足建设项目要求，因此本项目废水依托西咸新区空港新城北区污水处理厂处理可行。 c、污水预处理及消毒 c.1特殊医疗废水预处理 特殊医疗废水应分质分类处理，处理达标后方能排入院内污水处理系统，具体预处理措施如下： ①医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸等酸性污水，宜采取中和法。中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至 pH 值 7~8 后排入医院污水处理系统； ②病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成含铬污水，采用化学还原沉淀法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统，含量小于 0.5 mg/L； ③含汞检测仪器破损会产生少量含汞废水污水，采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统，含汞浓度低于 0.02 mg/L。 c.2污水处理站消毒方式 污水站采用次氯酸钠消毒，无需现场制备，无二次污染、可以安全运行。环评建议，医院应培训专业人员进行操作及管理，杜绝人为失误，确保设备安全运行，合理确定投加量，出水处应设脱氯装置。根据HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，本项目污水处理工艺出水的参考加氯量（以有效氯计）一般为30~50mg/L；根据《医疗机构水污染排放标准》GB18466/2005表2的要求，本项目预处理消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 ②对地下水影响分析 本项目不属于三级甲等医院，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 A 确定，本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 根据本项目的特点、评价区环境水文地质条件，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则提出地下水污染防治措施，从污染物的产生、扩散、监控、应急响应进行控制。地下水污染防治对象主要是运营过程中污水处理设施和医疗废物贮存间造成地下水污染。本项目分为重点防渗区和简单防渗区。不同防渗区具体要求如下： a、重点防渗区 项目污水处理设施、医疗废物贮存间和次氯酸钠存放区为重点防渗区，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求重点防渗区防渗层为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求医疗废物存放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s），或2mm厚HDPE膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10 cm/s。 b、简单防渗区 本项目门诊室、手术室、住院区等防渗仅要求其进行一般地面硬化。简单防渗区地面需原土进行夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，表面采用水泥硬化即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s。 本项目医疗废水、生活污水和食堂废水（经隔油池处理后）一起经过一体化污水处理设施处理后，通过市政污水管网排入西咸新区空港新城北区污水处理厂。项目污水处理站和医疗废物贮存间均采取严格防渗措施后，可最大限度的减少废水下渗，对地下水环境影响很小。 ③小结 经上述分析，项目废水排水可满足相应标准要求，对地表水环境影响较小。环评要求医院按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），做好污水处理设施相关的防渗漏、防腐蚀处理，避免对地下水造成污染。 3）噪声环境影响分析 本项目在运营期噪声源主要为污水处理站风机、中央空调室外机组和食堂风机等的运行噪声，源强约为80~85dB(A)。另外，病人在就诊过程中会产生一定的社会生活噪声，其源强较小且基本集中在室内。污水处理站风机、中央空调室外机组和食堂风机等的运行噪声，已采取基座减振、进行软性连接等措施，同时污水处理站风机位于地下，中央空调室外机组和食堂风机位于五楼楼顶，噪声源强可降低15~20dB(A)，经噪声叠加，医院运营噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（东、西、北侧）及4类（南侧）标准，不会对外环境产生明显影响。 4）固废环境影响分析 本项目固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、污水处理站产生的污泥、中药残渣和餐饮垃圾。 a、中药残渣交由回收单位处置；餐饮垃圾收集后交由有资质单位处置；生活垃圾集中暂存于项目生活垃圾收集点，由环卫部门定期清运处理。 b、医疗废物分类贮存于医疗废物贮存间内，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置。 c、污水处理站污泥消毒处理后，交由咸阳市医疗废物处置中心进行处置。 本次环评要求，按《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物管理条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定。固体废物经过妥善处置后，不会对周围环境造成影响。 5）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A（土壤环境影响评价项目类别），本项目属于‘其他行业’即为IV类项目。根据导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不进行土壤环境影响评价。 6）运营期环境风险分析 本项目风险评价结论如下： ①项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、运行管理等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 ②为了防范事故和减少危害，应制定事故应急预案并做好日常演练。当出现事故时，要采取紧急应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 ③对环境风险防范而言，环境事件的发生往往起源于安全疏漏，应首先从安全的角度做好本项目安全设计及管理，在此基础上针对可能环境风险影响进行识别、预防。 做好环境风险的防控管理，通过设置环境风险防范措施，建立环境风险应急预案，能够满足当前环境风险防范的要求，可以有效的防范环境风险事故的发生和处置，使建设项目的环境风险值处于可接受水平。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家和地方的产业政策，项目生产过程中污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施，能做到达标排放，对环境空气、声环境、水环境影响很小。因此，在落实本环评提出的环保措施的条件下，从环境保护目标要求角度分析本项目可行。 二、建议 （1）污水处理设备，加药装置需配合监管要求，做好运行记录及加药记录，以备查。 （2）加强环保设施的运行管理，定期检修，确保环保设施与生产设备的同步正常运行。 （3）项目建设过程中应按照建设项目的环保设施“三同时”要求，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案书 附件3 营业执照 附件4 土地租赁合同 附件5 标准 附件6 监测报告 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 噪声监测分布图 附图4 保护目标图 附图5 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。